Prefeitura Municipal de Herval d’ Oeste

Secretaria de Planejamento e Coordenação

MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Ligação a rede coletora de esgoto – Câmara de Vereadores e Paço Municipal

| INTERESSADO | PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’OESTE |
| --- | --- |
| OBRA | Ligação a rede coletora de esgoto sanitário Câmara de Vereadores e Paço Municipal Área : 1.078,42m² |
| LOCAL | Rua Nereu Ramos, 389 – Centro |
| DATA | 30 de maio de 2017 |

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: 	Ligação a rede coletora de Esgoto Sanitário

Câmara de Vereadores e Paço Municipal

Local: Rua Nereu Ramos,389 – Centro

Propr.: Prefeitura Municipal de Herval d’ Oeste

1.0 - IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO:

A ligação a rede coletora de esgoto será executada no pavimento térreo, sendo constituídos dos serviços de substituição da caixa de gordura, ligação dos sanitários indicados no projeto a rede coletora pública e posterior eliminação do sistema existente de tratamento individual (Fossa séptica e Sumidouro).

2.0 - INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO:

A instalação predial de esgoto sanitário foi baseada segundo o Sistema Dual que consiste na separação dos esgotos primários e secundários através de um desconector, conforme ABNT NBR 8160 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução.

As caixas de inspeções deverão ser localizadas nas áreas externas dos blocos e fora das projeções dos solários e pátios. Todos os tubos e conexões da rede de esgoto deverão ser em PVC rígido.

A destinação final do sistema de esgoto sanitário deverá ser feita em rede pública de coleta de esgoto sanitário, localizada na Rua Nereu Ramos. O sistema predial de esgotos sanitários consiste em um conjunto de aparelhos, tubulações, acessórios e desconectores e é dividido em dois subsistemas:

2.1. Subsistema de Coleta e Transporte

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades mínimas:

 1,5% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75mm;

 1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100mm.

Os coletores enterrados deverão ser assentados em fundo de vala nivelado, compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano à tubulação durante a colocação e compactação. Em situações em que o fundo de vala possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a garantir o nivelamento e a integridade da tubulação a ser instalada. Após instalação e verificação do caimento os tubos deverão receber camada de areia com recobrimento mínimo de 20cm. Após recobrimento dos tubos poderá ser a vala recoberta com solo normal.

2.2. Dimensionamento Caixa de Gordura

A caixa de gordura (CGE), caixa de gordura simples, para a coleta de apenas uma cozinha, pode ser usada a caixa de gordura pequena ou a caixa de gordura simples.

As caixas de gordura podem ser dos seguintes tipos: a) pequena (CGP), cilíndrica, com as seguintes dimensões mínimas:

1) diâmetro interno: 0,30 m;

2) parte submersa do septo: 0,20 m;

3) capacidade de retenção: 18 L;

4) diâmetro nominal da tubulação de saída: DN 75;

Concluímos então que a capacidade da sua caixa de gordura deve ser de 18 Litros.

Herval d’Oeste (SC), 30 de maio de 2017.

Projeto

Engº Civil Melissa Demo

CREA/SC 053.732-5